H nr. 270 publicat în M.Of. nr. 238 din data: 04/09/2002

HG270/2002

Hotărâre nr. 270 din 21 martie 2002 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos

Guvernul României

Hotărâre nr. 270

din 21 martie 2002

privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 9 aprilie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos şi care au puterea nominală de minimum 4 kW şi de maximum 400 kW, denumite în continuare cazane.
Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:
a) aparat - corpul cazanului destinat să fie echipat cu un arzător sau arzătorul destinat să fie fixat pe corpul unui cazan;
b) cazan - ansamblul corp cazan-arzător, destinat să transmită apei căldura degajată la arderea combustibilului;
c) cazan standard - cazan la care temperatura medie a apei poate fi limitată prin proiect;
d) cazan recuperator - cazan destinat să deservească un sistem de încălzire centrală sau să fie instalat într-o vatră de ardere ca parte componentă a unui ansamblu cazan-recuperator/arzător cu gaz;
e) cazan cu condensare - cazan conceput să condenseze în permanenţă o mare parte din vaporii de apă conţinuţi în gazele de ardere;
f) cazan de joasă temperatură - cazan care poate funcţiona continuu, asigurând o temperatură a apei de 35-400C, cu condensare în anumite situaţii, inclusiv cazanul cu condensare care funcţionează cu combustibil lichid;
g) cazan ce urmează să fie instalat într-un spaţiu de locuit - cazan cu puterea nominală utilă de maximum 37 kW, destinat să genereze căldura necesară încălzirii spaţiului de locuit în care este instalat, prevăzut cu un vas de expansiune deschis, asigurând circulaţia apei în sistem gravitaţional şi care are înscrisă pe carcasă indicaţia explicită că poate fi instalat în spaţii de locuit;
h) putere nominală utilă, exprimată în kW - puterea calorică maximă stabilită şi garantată de constructor a fi furnizată la mers continuu cu respectarea randamentelor utile indicate de producător;
i) randament util, exprimat în % - raportul dintre debitul caloric transmis apei din cazan şi produsul valorii calorice nete la o presiune constantă a combustibilului şi consumul exprimat în cantitatea de combustibil pe unitatea de timp;
j) sarcină parţială, exprimată în % - raportul dintre puterea utilă a unui cazan care funcţionează intermitent sau la o putere inferioară puterii nominale utile şi această putere nominală utilă;
k) temperatura medie a apei din cazan - media dintre temperatura apei la intrarea şi la ieşirea din cazan.
Art. 3. - (1) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele:
a) cazanele care vor fi alimentate cu alte tipuri de combustibil;
b) echipamentele pentru prepararea instantanee a apei calde;
c) cazanele destinate să fie alimentate cu un combustibil ale cărui proprietăţi diferă în mod apreciabil de proprietăţile combustibililor lichizi şi gazoşi comercializaţi în mod curent, cum ar fi gazul rezultat din deşeurile industriale, biogazul şi altele;
d) maşinile de gătit şi aparatele destinate în special încălzirii spaţiilor în care sunt instalate şi care au ca funcţie subsidiară furnizarea apei calde pentru încălzire centrală şi a apei calde sanitare;
e) aparatele cu o putere nominală sub 6 kW, care folosesc circulaţia apei în sistem gravitaţional şi sunt destinate numai pentru producerea şi depozitarea apei calde sanitare;
f) cazanele fabricate în regim de unicat.
(2) În cazul cazanelor cu funcţie dublă, respectiv de încălzire a unui spaţiu şi de furnizare a apei calde sanitare, cerinţele de randament prevăzute în anexa nr. 1 se referă numai la funcţia de încălzire.
Art. 4. - (1) Se admite introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune numai a cazanelor care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) respectă cerinţele de randament definite conform prevederilor anexei nr. 1 şi stabilite în conformitate cu procedurile din standardele române care adoptă standardele europene armonizate aplicabile;
b) au aplicat simbolul de eficienţă energetică prevăzut în anexa nr. 2;
c) au marcajul naţional de conformitate CS, aplicat de producător sau de reprezentantul său autorizat, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS prevăzută în anexa nr. 3, redactată în limba română;
d) au marcajul european de conformitate CE, aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene, şi sunt însoţite de declaraţia de conformitate CE, tradusă în limba română.
(2) Elementele de identificare a marcajelor sunt prezentate în anexa nr. 2 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor.
(3) Se admite introducerea pe piaţă a aparatelor care au marcajul CS sau CE de conformitate, care sunt însoţite de declaraţia de conformitate CS sau CE şi pentru care sunt definiţi parametrii care le permit, după asamblare, să atingă nivelul cerinţelor de randament prevăzut în anexa nr. 1.
(4) În cazul în care cazanele recuperatoare şi/sau cazanele destinate a fi utilizate în spaţiile de locuit sunt instalate pe scară largă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se autorizează punerea în funcţiune, cu condiţia ca randamentul lor atât la putere nominală, cât şi la sarcina parţială de 30% să fie cu cel mult 4% sub cerinţele de randament prevăzute în anexa nr. 1.
(5) La punerea în funcţiune cazanele trebuie să respecte şi prescripţiile în vigoare referitoare la condiţiile climaterice locale, caracteristicile energetice şi de ocupare ale imobilelor.
Art. 5. - (1) Evaluarea conformităţii cazanelor şi aparatelor cu cerinţele din prezenta hotărâre se realizează înainte de introducerea pe piaţă a acestora, prin utilizarea următoarelor proceduri:
a) pentru cazanele care funcţionează cu combustibili lichizi procedurile pentru evaluarea conformităţii sunt examinarea de tip a cazanului în conformitate cu modulul B prevăzut în anexa nr. 4 şi cu modulele C, D sau E prevăzute în anexa nr. 5, la alegerea producătorului;
b) pentru cazanele care funcţionează cu combustibili gazoşi procedurile de evaluare a conformităţii cu cerinţele de randament sunt cele utilizate pentru evaluarea conformităţii cu cerinţele de siguranţă stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.
(2) Procedurile pentru evaluarea conformităţii sunt redate schematic în anexa nr. 7.
(3) În cazul în care cazanelor şi aparatelor li se aplică şi alte reglementări tehnice care acoperă şi alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CS sau CE, acest marcaj indică conformitatea cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.
(4) Documentele şi corespondenţa realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa nr. 5 se redactează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul de certificare care evaluează conformitatea.
Art. 6. - (1) Pentru cazanele şi aparatele introduse pe piaţă cu marcajul CS sau CE producătorul sau reprezentantul său autorizat are obligaţia să întocmească şi, respectiv, să păstreze cel puţin 10 ani de la data fabricării ultimului produs documentele care atestă conformitatea, ce vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organului de control.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde:
a) documentaţia tehnică prevăzută în anexa nr. 4;
b) declaraţia de conformitate CS sau CE, după caz, întocmită de producător sau de reprezentantul său autorizat;
c) certificatele de conformitate emise de organismele notificate de Ministerul Industriei şi Resurselor sau de organismele notificate ale Uniunii Europene, după caz;
d) adresele spaţiilor de depozitare de pe teritoriul României;
e) copii de pe rapoartele de încercări, prin care se demonstrează conformitatea cu standardele menţionate la art. 4 alin. (1) lit. a) sau cu standardele europene armonizate, după caz.
(3) În cazul în care producătorul sau reprezentantul său autorizat nu are sediul în România, importatorul are obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie organului de control, la cerere, documentele prevăzute la alin. (2), spre examinare.
Art. 7. - (1) Marcajele de conformitate CS şi CE, precum şi simbolul de eficienţă energetică, prevăzute în anexa nr. 2, se aplică în mod vizibil, lizibil şi durabil, direct pe aparat sau pe o placă de timbru fixată pe acesta. Placa de timbru trebuie astfel proiectată încât să nu poată fi refolosită.
(2) Este interzisă aplicarea pe cazan sau pe aparat a unor marcaje asemănătoare cu marcajele CS sau CE, care pot fi confundate cu aceste marcaje de conformitate. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe cazan, pe aparat sau pe placa de timbru, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor CS sau CE să nu fie reduse.
(3) Este interzisă aplicarea pe cazan a altor etichete decât cele prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 8. - (1) În cazul în care organul de control constată că marcajul a fost aplicat necorespunzător, producătorul va fi obligat să realizeze cazanul sau aparatul conform prevederilor privind aplicarea marcajului.
(2) În cazul în care organul de control constată că neconformitatea continuă, acesta ia măsurile necesare de limitare sau de interzicere a introducerii pe piaţă a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9. - (1) Ministerul Industriei şi Resurselor, în calitate de autoritate competentă în domeniu, va publica până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând organismele de certificare notificate, desemnate să realizeze procedurile prevăzute la art. 5 alin. (1), împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească şi cu numerele de identificare alocate acestora.
(2) Competenţa organismelor de certificare este recunoscută de Ministerul Industriei şi Resurselor pe baza unei proceduri de evaluare, avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 6.
(3) Procedura de evaluare a organismelor de certificare în vederea recunoaşterii de către Ministerul Industriei şi Resurselor va fi elaborată în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri şi va fi aprobată prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 10. - Organul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi care asigură supravegherea pieţei este Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR, organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.
Art. 11. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (2) şi ale art. 6, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control al autorităţii competente împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b), c), d) şi ale art. 7, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a produselor nemarcate ori marcate incorect.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR.
Art. 12. - Contravenţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 13. - Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri, din care rezultă sancţiuni şi restricţii de introducere pe piaţă sau de punere în funcţiune a cazanelor, va menţiona temeiul legal, în condiţiile prezentei hotărâri, şi va fi adusă la cunoştinţă Ministerului Industriei şi Resurselor în termen de 72 ore de la data luării la cunoştinţă a deciziei.
Art. 14. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
---------------
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 21 martie 2002.
Nr. 270.

ANEXA Nr. 1

CERINŢELE DE RANDAMENT

Cerinţele de randament pe care trebuie să le îndeplinească cazanele:
a) în timpul funcţionării la putere nominală, P(n) exprimată în kW la o temperatură medie a apei de 700C; şi
b) în timpul funcţionării la o sarcină parţială de 30%, la o temperatură medie a apei care variază în funcţie de tipul de cazan
sunt stabilite în tabelul următor:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randamentul la puterea nominală Randamentul la sarcina parţială
Intervalul ------------------------------------------------------------------------
Tipul cazanului de putere Temperatura Randamentul Temperatura Randamentul
kW medie a apei necesar medie a apei necesar
din cazan (0C) (%) din cazan (0C) (%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cazane standard 4-400 70 >= 84+log P(n) >= 50 >= 80+log P(n)
Cazane de temperatură joasă*) 4-400 70 >= 87,5+1,5 log P(n) 40 >= 87,5+1,5 log P(n)
Cazane cu condensare de gaz 4-400 70 >= 91+1 log P(n) 30**) >= 97+1 log P(n)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Inclusiv cazane cu condensare, care funcţionează cu combustibil lichid.
**) Temperatura apei furnizate de cazan.

ANEXA Nr. 2

SIMBOLUL DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Cerinţele de randament obligatorii atât la putere nominală, cât şi la sarcina parţială de 0,3 P(n)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolul Randamentul cerut la puterea nominală Randamentul cerut la sarcina parţială
de eficienţă P(n) şi la o temperatură medie de 0,3 P(n) şi la o temperatură medie a apei
energetică a apei din cazan de 700C din cazan de 500C
(%) (%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
* >= 84+2 log P(n) >= 80+3 log P(n)
* * >= 87+2 log P(n) >= 83+3 log P(n)
* * * >= 90+2 log P(n) >= 86+3 log P(n)
* * * * >= 93+2 log P(n) >= 89+3 log P(n)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ:
Dacă randamentul său la puterea nominală ori randamentul la sarcina parţială este egal sau mai mare decât valorile relevante pentru cazanele standard, cazanul primeşte o "*", aşa cum se arată în tabelul de mai sus.
Dacă randamentul său la puterea nominală ori randamentul la sarcina parţială este cu 3 sau mai multe puncte mai mare decât valorile relevante pentru cazanele standard, cazanul primeşte "**".
Fiecare treaptă suplimentară pentru randamentul de 3 puncte la puterea nominală şi la sarcina parţială permite atribuirea unei steluţe "*".

ANEXA Nr. 3

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
- Model -

Noi, .......................................................................................
(denumirea şi sediul producătorului sau ale reprezentantului său autorizat)
..............................................................................................,
declarăm pe propria răspundere că aparatul/cazanul
...............................................................................................
..............................................................................................,
(denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului şi al seriei)
produs de
..............................................................................................,
(denumirea şi sediul producătorului)
la care se referă această declaraţie, respectă cerinţele de randament şi este în
conformitate cu următorul/următoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente,
normativ/normative: ...........................................................................
...............................................................................................
(titlul şi/sau numărul şi data publicării standardului/standardelor sau altui/altor
document/documente, normativ/normative, emitentul acestor documente)
Certificat de examinare CS de tip nr. ......... din ...................., emis de organismul
desemnat: .....................................................................................
(denumirea şi sediul)
Locul şi data emiterii declaraţiei .........................................................
...............................................................................................
(funcţia, numele şi prenumele persoanei autorizate să îl reprezinte pe producătorul
sau reprezentantul autorizat al acestuia)

..................................
(semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 4

PROCEDURI
pentru evaluarea conformităţii

Modulul B - Examinarea CS de tip
1.1. Modulul B descrie etapele procedurii prin care un organism notificat constată şi atestă faptul că un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere respectă prevederile din prezenta hotărâre.
2.1. Cererea pentru efectuarea examinării CS de tip se înaintează de către producător sau de către reprezentantul său autorizat cu sediul în România unui organism notificat, ales de către acesta.
2.2. Cererea de examinare de tip cuprinde următoarele:
a) denumirea şi sediul producătorului, precum şi numele şi sediul reprezentantului său autorizat, dacă cererea este înaintată de către acesta din urmă;
b) o declaraţie potrivit căreia aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;
c) documentaţia tehnică prevăzută în acest modul.
2.3. Solicitantul pune la dispoziţie organismului notificat un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate să solicite şi alte exemplare, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.
3.1. Documentaţia tehnică permite evaluarea conformităţii aparatului cu cerinţele din prezenta hotărâre. Pentru evaluarea conformităţii produsului documentaţia tehnică cuprinde, după caz, şi informaţii privind proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului.
3.2. Documentaţia tehnică conţine în principal:
a) o descriere generală a aparatului;
b) desene de execuţie, planuri de fabricaţie şi scheme ale componentelor, subansamblurilor, circuitelor;
c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor menţionate mai sus şi a modului de funcţionare a produsului;
d) o listă a standardelor ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele din prezenta hotărâre, aplicate integral sau parţial, precum şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor din prezenta hotărâre, atunci când nu s-au aplicat aceste standarde;
e) rezultate ale calculelor de proiectare, ale verificărilor efectuate;
f) rapoarte de încercare.
4.1. Organismul notificat la care se face referire la pct. 2.1. are următoarele obligaţii:
a) să examineze documentaţia tehnică, să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu documentaţia tehnică şi să identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele din hotărâre, precum şi componentele care au fost proiectate fără să se aplice prevederile din standardele respective;
b) să efectueze sau să solicite să se efectueze examinările corespunzătoare şi încercările necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător respectă cerinţele din hotărâre, atunci când nu s-au aplicat standardele ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele;
c) să efectueze sau să solicite să se efectueze examinările corespunzătoare şi încercările necesare pentru a verifica dacă standardele au fost într-adevăr aplicate, atunci când producătorul a optat pentru aplicarea standardelor ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele din hotărâre;
d) să convină cu solicitantul asupra locului unde vor fi efectuate examinările şi încercările necesare.
5.1. Dacă tipul respectă prevederile reglementărilor tehnice specifice, organismul notificat emite solicitantului un certificat de examinare CS de tip.
5.2. Certificatul de examinare CS de tip conţine:
a) denumirea şi sediul producătorului;
b) concluziile examinării;
c) condiţiile pentru valabilitatea acestuia;
d) datele necesare identificării tipului aprobat;
e) perioada de valabilitate a certificatului conform reglementărilor tehnice.
5.3. La certificatul de examinare de tip se anexează o listă cuprinzând elementele din documentaţia tehnică, semnificative pentru evaluare, iar o copie de pe acestea se păstrează de către organismul notificat.
5.4. În situaţia în care se refuză certificarea unui tip organismul notificat trebuie să justifice detaliat solicitantului acest refuz.
5.5. Reglementările tehnice prevăd o procedură de contestare împotriva refuzului de certificare a tipului.
6.1. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare CS de tip asupra tuturor modificărilor aduse aparatului certificat; dacă aceste modificări afectează conformitatea cu cerinţele din hotărâre sau cu condiţiile prevăzute pentru utilizarea aparatului, aparatul trebuie să primească o certificare suplimentară. Această certificare suplimentară este dată sub forma unei completări la certificatul de examinare CS de tip iniţial.
7.1. Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare CS de tip emise şi completările la acestea, precum şi cu privire la certificatele de examinare CS de tip retrase.
8.1. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare CS de tip şi/sau de pe completările la acestea. Anexele la certificatele de examinare de tip se pun la dispoziţie celorlalte organisme notificate, la cerere.
9.1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România păstrează împreună cu documentaţia tehnică copiile de pe certificatele de examinare CS de tip emise şi de pe completările la acestea o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat.
9.2. În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul său autorizat nu au sediul în România, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie organelor de control, la cerere, documentaţia tehnică revine importatorului.

ANEXA Nr. 5

Modulul C - Conformitatea cu tipul
1.1. Modulul C descrie etapele prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România asigură şi declară că aparatele respective sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip şi sunt respectate cerinţele din hotărâre, aplicabile acestora. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România aplică marcajul CS pe fiecare aparat şi întocmeşte o declaraţie de conformitate.
2.1. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricaţie asigură conformitatea aparatelor fabricate cu tipul aprobat, aşa cum se specifică în certificatul de examinare CS de tip, şi cu cerinţele din hotărâre, aplicabile acestora.
3.1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România păstrează un exemplar al declaraţiei de conformitate o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.
3.2. În situaţia în care nici producătorul şi nici reprezentantul său autorizat nu au sediul în România, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie organelor de control, la cerere, documentaţia tehnică revine importatorului.
4.1. Un organism notificat, ales de producător, efectuează sau solicită efectuarea examinării produselor la intervale de timp aleatorii. Se examinează un eşantion adecvat din produsele finite, prelevat de organismul notificat, şi se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardele ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de fabricaţie cu cerinţele din prezenta hotărâre. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare.
Modulul D - Asigurarea calităţii producţiei
1.1. Modulul D descrie etapele prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la acest modul asigură şi declară că aparatele respective sunt conforme cu tipul, aşa cum se menţionează în certificatul de examinare CS de tip, şi îndeplinesc cerinţele aplicabile în cazul lor. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România aplică marcajul CS pe fiecare aparat şi întocmeşte o declaraţie de conformitate. Marcajul CS este însoţit de simbolul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea CS, conform prevederilor prezentului modul.
2.1. Producătorul aplică un sistem al calităţii aprobat pentru producţie, inspecţie şi încercarea aparatului finit, conform prevederilor cuprinse în prezentul modul; sistemul calităţii aprobat este supus supravegherii sub răspunderea organismului notificat, prevăzută în acest modul.
3. Sistemul calităţii
3.1. Producătorul solicită unui organism notificat, ales de el, evaluarea sistemului calităţii pentru aparatele avute în vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii conţine:
a) toate informaţiile necesare pentru categoria de aparate avută în vedere;
b) documentaţia privind sistemul calităţii;
c) documentaţia tehnică a tipului aprobat şi un exemplar al certificatului de examinare CS de tip.
3.2.1. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea aparatelor cu tipul, aşa cum se specifică în certificatul de examinare CS de tip, şi cu cerinţele aplicabile din hotărâre.
3.2.2. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de producător sunt reunite într-o documentaţie sistematică şi ordonată, sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
3.2.3. Documentaţia privind sistemul calităţii conţine o descriere a următoarelor aspecte:
a) obiectivele legate de calitate şi structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii cu privire la calitatea aparatelor;
b) procesul de fabricaţie, tehnicile de control şi de asigurare a calităţii, precum şi procesele şi măsurile sistematice care vor fi utilizate;
c) încercările şi testările care vor fi efectuate înainte, în timpul şi după procesul de fabricaţie, precum şi frecvenţa lor;
d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie, rezultatul încercărilor şi datele de testare, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat;
e) mijloacele de urmărire a realizării calităţii aparatului, precum şi a funcţionării efective a sistemului calităţii.
3.3.1. Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu cerinţele standardului român SR EN ISO 9002:1994 adaptat pentru produsele la care se aplică.
3.3.2. Echipa de audit are cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei produsului avut în vedere. Procedura de evaluare include o inspecţie la locul unde se realizează produsul respectiv.
3.3.3. Organismul notificat face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea va conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.
3.4.1. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi să menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.
3.4.2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România informează organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intenţii de actualizare a acestui sistem.
3.4.3. Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2.1 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.
3.4.4. Organismul notificat va face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea va conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.
4. Supravegherea sub răspunderea organismului notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura că producătorul îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.
4.2. Producătorul permite accesul reprezentanţilor organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de producţie, control, încercare şi depozitare şi pune la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special:
a) documentaţia privind sistemul calităţii;
b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
4.3.1. Organismul notificat efectuează cel puţin o dată la 2 ani un audit pentru a avea garanţia că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii; organismul emite producătorului un raport de audit.
4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3.1, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la sediul producătorului.
În timpul acestor inspecţii organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionării corecte a sistemului calităţii, dacă se consideră necesar. Organismul notificat predă producătorului un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
5.1. Producătorul deţine şi pune la dispoziţie organelor de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente:
a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. b);
b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4.2;
c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4.4, 4.3.1 şi 4.4.
6.1. Fiecare organism notificat comunică celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, emise sau retrase.
Modulul E - Asigurarea calităţii produsului
1.1. Modulul E descrie etapele prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute în acest modul asigură şi declară că aparatele şi cazanele ce fac obiectul evaluării sunt conforme cu tipul, aşa cum se specifică în certificatul de examinare CS de tip, şi că satisfac cerinţele reglementării tehnice aplicabile în cazul lor. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România aplică marcajul CS pe fiecare aparat şi cazan şi întocmeşte o declaraţie de conformitate. Marcajul CS este însoţit de simbolul de identificare al organismului notificat care răspunde de supraveghere, conform prevederilor prezentului modul.
2.1. La inspecţia şi încercarea finală a aparatului şi cazanului producătorul aplică un sistem al calităţii aprobat, conform prevederilor prezentului modul; sistemul calităţii aprobat este supus supravegherii sub răspunderea unui organism notificat, conform prevederilor prezentului modul.
3. Sistemul calităţii
3.1. Producătorul solicită unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului calităţii pentru aparatele şi cazanele avute în vedere. Cererea pentru evaluarea sistemului calităţii conţine:
a) toate informaţiile necesare pentru categoria de aparate şi de cazane avute în vedere;
b) documentaţia privind sistemul calităţii;
c) documentaţia tehnică a tipului aprobat şi un exemplar al certificatului de examinare CS de tip.
3.2.1. În cadrul sistemului calităţii se efectuează examinarea fiecărui aparat şi cazan şi se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau în standardele ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea cu cerinţele aplicabile. Toate elementele, cerinţele şi deciziile adoptate de producător sunt reunite într-o documentaţie sistematică şi ordonată sub formă de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul calităţii trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor privind calitatea.
3.2.2. Documentaţia privind sistemul calităţii conţine o descriere a următoarelor aspecte:
a) obiectivele legate de calitate şi de structura organizatorică a întreprinderii, responsabilităţile şi atribuţiile conducerii întreprinderii cu privire la calitatea produselor;
b) examinările şi încercările care vor fi efectuate după procesul de producţie;
c) mijloacele de urmărire a funcţionării efective a sistemului calităţii;
d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
3.3.1. Organismul notificat evaluează sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele menţionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu cerinţele standardului român SR EN ISO 9003:1994, completat, dacă este necesar, pentru a ţine seama de natura specifică a produselor pentru care se aplică.
3.3.2. Echipa de audit are cel puţin un membru cu experienţă în evaluarea tehnologiei produsului avut în vedere. Procedura de evaluare include o inspecţie la locul unde se realizează produsul respectiv.
3.3.3. Organismul notificat face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea va conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.
3.4.1. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi să menţină acest sistem la un nivel corespunzător şi eficient.
3.4.2. Producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România informează organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii asupra oricărei intenţii de actualizare a acestui sistem.
3.4.3. Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul calităţii modificat satisface în continuare cerinţele prevăzute la pct. 3.2.1 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.
3.4.4. Organismul notificat face cunoscută producătorului decizia sa. Comunicarea va conţine concluziile examinării şi decizia de evaluare motivată.
4. Supravegherea sub răspunderea unui organism notificat
4.1. Scopul supravegherii sistemului calităţii este acela de a asigura că producătorul îşi îndeplineşte corect obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.
4.2. Producătorul permite accesul reprezentanţilor organismului notificat pentru efectuarea inspecţiei în incintele de producţie, control, încercare şi depozitare şi pune la dispoziţie acestuia toate informaţiile necesare şi, în mod special:
a) documentaţia privind sistemul calităţii;
b) documentaţia tehnică;
c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecţie şi rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.
4.3. Organismul notificat efectuează cel puţin o dată la 2 ani un audit pentru a avea garanţia că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii; organismul emite producătorului un raport de audit.
4.4. Suplimentar faţă de auditurile periodice anuale prevăzute la pct. 4.3.1, organismul notificat poate face inspecţii inopinate la sediul producătorului. În timpul acestor inspecţii organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcţionării corecte a sistemului calităţii, dacă se consideră necesar. Organismul notificat predă producătorului un raport al inspecţiei şi, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.
5.1. Producătorul deţine şi pune la dispoziţie organelor de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, următoarele documente:
a) documentaţia prevăzută la pct. 3.1 lit. c);
b) documentele de actualizare a sistemului calităţii, prevăzute la pct. 3.4.2;
c) deciziile şi rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4.4, 4.3 şi 4.4.
6.1. Fiecare organism notificat comunică celorlalte organisme notificate informaţii referitoare la aprobările privind sistemul calităţii, emise sau retrase.

ANEXA Nr. 6

CRITERII MINIME
pentru recunoaşterea organismelor de certificare

Organismele de certificare recunoscute de Ministerul Industriei şi Resurselor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
a) disponibilitatea personalului şi a mijloacelor şi echipamentelor necesare;
b) competenţa tehnică şi integritatea profesională a personalului;
c) independenţa în efectuarea încercărilor, în pregătirea rapoartelor, în eliberarea certificatelor şi în efectuarea supravegherii conform prevederilor hotărârii, precum şi independenţa conducerii şi a personalului tehnic faţă de toate cercurile, grupurile sau persoanele direct ori indirect implicate în domeniul aparatelor;
d) menţinerea de către personal a secretului profesional;
e) deţinerea unei asigurări de răspundere civilă pentru activitatea prestată, dacă această răspundere nu este asumată de stat sau prin lege.

ANEXA Nr. 7

PREZENTAREA SCHEMATICĂ
a procedurilor de evaluare a conformităţii

----------------------------- 
|Evaluarea conformităţii la |
|cazanele cu combustibil gazos|
----------->|se face conform procedurilor |------------------------------------------------ 
| |prevăzute în Hotărârea | ------------------------ |
----------------- |Guvernului nr. 761/2001 | |Conformitatea cu tipul | |
| Cazane cu | |privind condiţiile de | |(pct. 2 din anexa nr. 5)| |
|combustibil gazos| |introducere pe piaţă pentru | |Organismul de | v
----------------- |aparatele consumatoare de | |certificare notificat | ----- 
| |combustibili gazoşi | -------->|efectuează verificarea |--->| |-> CS
---------- ----------------------------- | |aparatelor la locurile | ----- 
---------- | Tipul | | |de fabricaţie | ^
|PRODUCĂTOR|--> |produsului| | |Modulul C | |
---------- ---------- | ------------------------ |
| | |
v ------------------------ | ------------------------- |
------------------ | Examinarea CS de tip | -------------- |Asigurarea calităţii | |
| Cazane cu |->|(pct. 1 din anexa nr. 5)|-->| La alegerea |-->|producţiei (pct. 3 din | |
|combustibil lichid| | Modulul B | |producătorului| |anexa nr. 5) Organismul | |
------------------ ------------------------ -------------- |de certificare notificat | |
| |evaluează certificarea şi|--->|
| |monitorizează sistemul | |
| |calităţii producătorului | |
| |Modulul D | |
| ------------------------- |
| ------------------------ |
| |Asigurarea calităţii | |
| |produsului (pct. 4 din | |
------->|anexa nr. 5) Organismul |<- 
|de certificare notificat|
|evaluează, certifică şi |
|monitorizează sistemul |
|calităţii producătorului|
|Modulul E |
------------------------